2023年无锡市防爆电气产品质量监督

抽查实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的防爆电气产品质量监督抽查服务项目检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法（含生产企业、实体店和电商平台）

在企业合格成品库中以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

同一种型号规格产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

3.检验依据

表1防爆电气检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气间隙 | GB/T 3836.3-2021 4.3 | 符合GB/T 3836.3标准要求。 |
| 2 | 爬电距离 | GB/T 3836.3-2021 4.4 | 符合GB/T 3836.3标准要求。 |
| 3 | 抗冲击试验 | GB/T 3836.1-2021 26.4.2、26.4.4、附录A.3.3 GB/T 3836.31-2021 6.1.1.2 | 根据产品明示的类别和结构，应承受1kg重锤，下落高度2.0m或0.7m或0.4m 的冲击作用，不得产生影响防爆型式的任何损坏。 |
| 4 | 温度测定 | GB/T 3836.1-2021 26.5.1 GB/T 3836.31-2021 6.1.2 | 样品在最高环境温度条件下施加0.9或1.1倍额定电压，其最高表面温度不应超过其温度组别。 |
| 5 | 引入装置的夹紧试验 | GB/T 3836.1-2021 附录A.3.1 、A.3.2 GB/T 3836.31-2021 附录A.3.1 | 引入装置经拉力试验后芯棒(电缆)的位移量不超过6mm，经机械强度试验后不损坏。 |
| 6 | 引入装置的密封试验和机械强度试验 | GB/T 3836.2-2021 附录C.3.1、C.3.2 | 根据产品明示的设备类别，引入装置施加2MPa或3MPa液压不泄漏，经机械强度试验后，除密封圈外的任何元件应不损坏。 |
| 7 | 隔爆接合面参数 | GB/T 3836.2-2021 5、6、7、8 | 样品隔爆接合面应符合GB/T 3836.2标准要求。 |
| 8 | 外壳耐压试验 | GB/T 3836.2-2021 15.2 | 每个隔爆腔按产品明示的类别设备要求，经试验后外壳应均不发生损坏和永久变形。 |
| 9 | 内部点燃的不传爆试验 | GB/T 3836.2-2021 15.3 | 每个隔爆腔按产品明示的类别设备的要求，各经相应次数内部点燃的不传爆试验应均不发生传爆。 |
| 10 | 效率的确定 | GB/T 1032-2012 11.3 GB 18613－2020或企业明示标准 | 样品按GB/T 1032进行试验，产品效率应符合 GB 18613 能效限定值或产品明示效率值 |
| 11 | 绝缘介电强度 | GB/T 3836.3-2021 6.1 | 样品承受(2UN+1000)V、1min绝缘介电强度试验无击穿和闪络现象。 |
| 12 | 外壳防护等级（IP） | GB/T 3836.1-2021 26.4.5 GB/T 3836.31-2021 6.1.1.4 | 样品进行产品明示的IP等级防尘试验后，能防止试具进入外壳或外壳内进尘量不足以影响设备的正常运行； 样品进行产品明示的IP等级防水试验后，外壳内进水量不足以影响电机的正常运行。 |
| 13 | 最高正压试验 | GB/T 3836.5-2021 16.2 | 正压外壳管道及其连接部件在承受1.5倍产品明示的最大正压压力后，不得引起外壳管道及连接部件永久性变形。 |
| 14 | 泄漏试验 | GB/T 3836.5-2021 16.3 | 测定泄漏流量不大于产品明示的最大泄漏流量。 |
| 15 | 最低正压检查 | GB/T 3836.5-2021 16.6 | 测定最低正压不小于产品明示的最低正压。 |
| 备注 | 注1： 1适用于I类和增安型电气设备。 2不进行预拉力试验。 3仅适用于隔爆型电气设备。 4仅适用于增安型电气设备。 5不适用于隔爆型电气设备（除I类）。 6仅适用于正压型电气设备。 注2：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 注3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。 |  |  |

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求。

GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备。

GB/T 3836.3-2021 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备。

GB/T 3836.5-2021 爆炸性环境 第5部分：由正压外壳“p”保护的设备。

GB/T 3836.31-2021 爆炸性环境 第31部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备。

GB 18613-2020  电动机能效限定值及能效等级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

检验项目全部符合质量要求，表明被抽查产品所检项目未发现不合格项；参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。