2024年无锡市低压开关设备产品质量监督

抽查实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的低压开关设备产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业

在生产企业抽样时，在企业成品库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽样基数及数量：

低压开关设备产品中低压开关柜、建筑工地用成套设备、公用电网动力配电成套设备产品1台、配电箱或计量箱产品2台、母线槽(滑触线)3米×2节（带接头），同时抽取对应小样进行绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证。抽样基数满足抽样数量即可。其中配电箱或计量箱产品1台检样，一台备样，其余产品采用原样复检。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。产品一经抽样，应立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1-1低压开关设备产品（低压开关柜）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备规定的标志 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.12-2013 GB/T 7251.1-2023 GB/T 7251.2-2023 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.12-2013 GB/T 7251.1-2023 GB/T 7251.2-2023 |
| 2 | 绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证 |  |  |
| 3 | 成套设备的防护等级 |  |  |
| 4 | 电气间隙和爬电距离 |  |  |
| 5 | 成套设备外露可导电部分与保护电路之间有效接地的连续性 |  |  |
| 6 | 内部电路和连接 |  |  |
| 7 | 外接导线端子 |  |  |
| 8 | 介电性能(工频耐压) |  |  |
| 9 | 温升 |  |  |
| 备注 | 1.介电性能项目不复检，其它检验项目采用原样复检。 2.GB/T 7251.1-2023，GB/T 7251.2-2023分别代替GB/T 7251.1-2013，GB/T 7251.12-2013，且于2024年3月1日实施，抽取的样品按生产日期选择相应的标准检测。 |  |  |

表1-2低压开关设备产品（配电板（箱）、计量箱）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备规定的标志 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 2 | 绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证 |  |  |
| 3 | 成套设备的防护等级 |  |  |
| 4 | 电气间隙和爬电距离 |  |  |
| 5 | 成套设备外露可导电部分与保护电路之间有效接地的连续性 |  |  |
| 6 | 内部电路和连接 |  |  |
| 7 | 外接导线端子 |  |  |
| 8 | 介电性能(工频耐压) |  |  |
| 9 | 温升 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

表1-3低压开关设备产品（建筑工地用成套设备）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备规定的标志 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.4-2017 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.4-2017 |
| 2 | 绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证 |  |  |
| 3 | 成套设备的防护等级 |  |  |
| 4 | 电气间隙和爬电距离 |  |  |
| 5 | 成套设备外露可导电部分与保护电路之间有效接地的连续性 |  |  |
| 6 | 内部电路和连接 |  |  |
| 7 | 外接导线端子 |  |  |
| 8 | 介电性能(工频耐压) |  |  |
| 9 | 温升 |  |  |
| 备注 | 介电性能项目不复检，其它检验项目采用原样复检。 |  |  |

表1-4低压开关设备产品（公用电网动力配电成套设备）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备规定的标志 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.5-2017 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.5-2017 |
| 2 | 绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证 |  |  |
| 3 | 成套设备的防护等级 |  |  |
| 4 | 电气间隙和爬电距离 |  |  |
| 5 | 成套设备外露可导电部分与保护电路之间有效接地的连续性 |  |  |
| 6 | 内部电路和连接 |  |  |
| 7 | 外接导线端子 |  |  |
| 8 | 介电性能(工频耐压) |  |  |
| 9 | 温升 |  |  |
| 备注 | 介电性能项目不复检，其它检验项目采用原样复检。 |  |  |

表1-5低压开关设备产品（母线槽）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备规定的标志 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.6-2015 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.6-2015 |
| 2 | 绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证 |  |  |
| 3 | 成套设备的防护等级 |  |  |
| 4 | 电气间隙和爬电距离 |  |  |
| 5 | 成套设备外露可导电部分与保护电路之间有效接地的连续性 |  |  |
| 6 | 内部电路和连接 |  |  |
| 7 | 外接导线端子 |  |  |
| 8 | 介电性能(工频耐压) |  |  |
| 9 | 温升 |  |  |
| 备注 | 介电性能项目不复检，其它检验项目采用原样复检。 |  |  |

注：检验项目如对具体的产品不适用时，可不进行。

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》

GB/T 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》

GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》

GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》

GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

GB/T 7251.4-2017《低压成套开关设备和控制设备 第4 部分：对建筑工地用成套设备（ACS）的特殊要求》

GB/T 7251.5-2017《低压成套开关设备和控制设备 第5部分：公用电网电力配电成套设备》

GB/T 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统(母线槽)》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4不进行复检的情况：介电性能（工频耐压） （执行标准GB/T 7251.3-2017产品介电性能项目采用备样复检）。